## 配电箱需求明细表
序号 | 配电箱编号 | 实验室 | 总功率 （KW） | 配电箱参照规格 | 安装方式 | 数量 | 安装要求 | 断路器 | 电流（A） | 分级 | 备注
1 | A、C | 中心北侧 （新品试制） | 50 | 1800×600×400 | 落地 | 2 | 成套配置 | 3P | 160 | 总
[8 empty] | 2P | 32 | 分 | 220V三头插座（10A）
[8 empty] | 2P | 63 | 分 | 220V三头插座（16A）
[8 empty] | 3P | 32 | 分 | 380V四头插座（小）
[8 empty] | 3P | 63 | 分 | 380V四头插座（大）
[8 empty] | 2P | 32 | 分
[8 empty] | 3P | 32 | 分
2 | B | 中心北侧 （新品试制） | 50 | 1800×600×400 | 落地 | 1 | 配置总开 | 3P | 160 | 总
3 | D | 中心北侧 （新品试制） | 250 | 1800×600×400 | 落地 | 1 | 两根电缆； 一路配置总开； 一路成套配置。 | 3P | 630 | 总 | 单独一路
[8 empty] | 3P | 160 | 总
[8 empty] | 2P | 32 | 分 | 220V三头插座（10A）
[8 empty] | 2P | 63 | 分 | 220V三头插座（16A）
[8 empty] | 3P | 32 | 分 | 380V四头插座（小）
[8 empty] | 3P | 63 | 分 | 380V四头插座（大）
[8 empty] | 2P | 32 | 分
[8 empty] | 3P | 32 | 分
4 | E、F G、H K、L M、N Q、R S、T | 中心南侧立柱 | 60 | 1800×600×400 | 落地 | 6 | 两根电缆； 一路配置总开； 一路成套配置。 | 3P | 160 | 总
[8 empty] | 2P | 32 | 分 | 220V三头插座（10A）
[8 empty] | 2P | 63 | 分 | 220V三头插座（16A）
[8 empty] | 3P | 32 | 分 | 380V四头插座（小）
[8 empty] | 3P | 63 | 分 | 380V四头插座（大）
[8 empty] | 2P | 32 | 分
[8 empty] | 3P | 32 | 分
5 | 15、16、17 | 中心南侧立柱 | 60 | 1800×600×400 | 落地 | 3 | 成套配置 | 3P | 160 | 总
[8 empty] | 2P | 32 | 分 | 220V三头插座（10A）
[8 empty] | 2P | 63 | 分 | 220V三头插座（16A）
[8 empty] | 3P | 32 | 分 | 380V四头插座（小）
[8 empty] | 3P | 63 | 分 | 380V四头插座（大）
[8 empty] | 2P | 32 | 分
[8 empty] | 3P | 32 | 分
| 合计 |  |  |  |  | 13

## 配电箱详细配置表
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 配电箱 | 中心北侧（新品试制） | A、C | 台 | 2 |  | 0
1 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
2 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
3 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
4 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
5 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
6 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
7 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
8 | 微型断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
9 | 微型断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
10 | 插座 | 3孔/220V（10A） |  | 只 | 1 |  | 0
11 | 插座 | 3孔/220V（16A） |  | 只 | 1 |  | 0
12 | 插座 | 4孔/380V（大孔） |  | 只 | 1 |  | 0
13 | 插座 | 4孔/380V（小孔） |  | 只 | 1 |  | 0
14 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
15 | 辅材：零地排、导线等 | [5 empty] | 0
16 | 壳体W*H*D | 1800×600×400 |  | 只 |  |  | 0
17 | 其他： 人工费、管理费、税费 | [5 empty] | 0
18 | 单台合计： | [5 empty] | 0
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
2 | 配电箱 | 中心北侧（新品试制） | B | 台 | 1 | 0 | 0
1 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
2 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
3 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
4 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
5 | 辅材：零地排、导线等 |  |  | 套 | 1 |  | 0
6 | 壳体W*H*D | 1800×600×400 |  | 只 |  |  | 0
7 | 其他： 人工费、管理费、税费 | [5 empty] | 0
8 | 单台合计： | [5 empty] | 0
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
3 | 配电箱 | 中心北侧（新品试制） | D | 台 | 1 | 0 | 0
1 | 塑壳断路器 | NXM-630S/3300 630A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 单独一路
2 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
3 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
4 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
5 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
6 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
7 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
8 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
9 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
10 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
11 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
12 | 微型断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
13 | 微型断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
14 | 插座 | 3孔/220V（10A） |  | 只 | 1 |  | 0
15 | 插座 | 3孔/220V（16A） |  | 只 | 1 |  | 0
16 | 插座 | 4孔/380V（大孔） |  | 只 | 1 |  | 0
17 | 插座 | 4孔/380V（小孔） |  | 只 | 1 |  | 0
18 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
19 | 辅材：零地排、导线等 |  |  | 套 | 1 |  | 0
20 | 壳体W*H*D | 1800×600×400 |  | 只 |  |  | 0
21 | 其他： 人工费、管理费、税费 | [5 empty] | 0
22 | 单台合计： | [5 empty] | 0
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
4 | 配电箱 | 中心南侧立柱 | E,F G,H K,L M,N Q,R S,T | 台 | 6 | 0 | 0
1 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 单独一路
2 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
3 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
4 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
5 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
6 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
7 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
8 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
9 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
10 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
11 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
12 | 微型断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
13 | 微型断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
14 | 插座 | 3孔/220V（10A） |  | 只 | 1 |  | 0
15 | 插座 | 3孔/220V（16A） |  | 只 | 1 |  | 0
16 | 插座 | 4孔/380V（大孔） |  | 只 | 1 |  | 0
17 | 插座 | 4孔/380V（小孔） |  | 只 | 1 |  | 0
18 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
19 | 辅材：零地排、导线等 | [5 empty] | 0
20 | 壳体W*H*D | 1800×600×400 |  | 只 |  |  | 0
21 | 其他： 人工费、管理费、税费 | [5 empty] | 0
22 | 单台合计： | [5 empty] | 0
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
5 | 配电箱 | 中心南侧立柱 | 15 16 17 | 台 | 3 | 0 | 0
1 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
2 | 电流互感器 |  |  | 只 | 3 |  | 0
3 | 多功能表 |  |  | 只 | 1 |  | 0
4 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
5 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 2P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
6 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C63A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
7 | 塑壳漏电断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0 | 接插座，带漏电保护
8 | 微型断路器 | NXB-63 2P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
9 | 微型断路器 | NXB-63 3P C32A | 正泰电器 | 只 | 1 |  | 0
10 | 插座 | 3孔/220V（10A） |  | 只 | 1 |  | 0
11 | 插座 | 3孔/220V（16A） |  | 只 | 1 |  | 0
12 | 插座 | 4孔/380V（大孔） |  | 只 | 1 |  | 0
13 | 插座 | 4孔/380V（小孔） |  | 只 | 1 |  | 0
14 | 电涌保护器 |  |  | 只 | 1 |  | 0
15 | 辅材：零地排、导线等 | [5 empty] | 0
16 | 壳体W*H*D | 1800×600×400 |  | 只 |  |  | 0
17 | 其他： 人工费、管理费、税费 | [5 empty] | 0
18 | 单台合计： | [5 empty] | 0